Załącznik nr 1 – formularz oferty

......................................................

(miejscowość i data )

| Nazwa Wykonawcy | Adres E-mail |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Adres E-mail |
| Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |
| Adres skrzynki podawczej ePUAP Wykonawcy |  |

# Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający:    Gmina Nysa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy  wykonanie zamówienia pn.: Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wirtualizacji danych oraz systemu backupu danych - zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Macierz dyskowa

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Element / cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Opis rozwiązania będącego przedmiotem oferty Part Number (numer części) Typ obudowy Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”. Przestrzeń dyskowa Macierz musi udostępniać minimum 22.5 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 18 dysków w technologii SAS i prędkości obrotowej min. 10k obr/min. Macierz wyposażona w minimum 5 dysków SSD SAS 12Gb o łącznej przestrzeni RAW nie mniejszej niż 9 TB. Możliwość rozbudowy Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych. Obsługa dysków Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. Komunikacja z dyskami 12Gb SAS. Sposób zabezpieczenia danych Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków. Tryb pracy kontrolerów macierzowych Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC 16Gb. Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. Pamięć cache Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 12GB pamięci Cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. Rozbudowa pamięci cache Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. Interfejsy do hostów Macierz musi posiadać, co najmniej 8 portów FC 16Gb obsadzone wkładkami SFP SW 16 Gb/s. Zarządzanie Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: administrator – pełen dostęp, monitor – możliwość odczytu konfiguracji. Kreator konfiguracji System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość tworzenia wolumenów logicznych o pojemności maksymalnej co najmniej 140TB. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Thin Provisioning Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Wewnętrzne kopie migawkowe Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Wewnętrzne kopie pełne Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Migracja danych w obrębie macierzy Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 2 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Zdalna replikacja danych Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. Redundancja Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. Dodatkowe wymagania Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę. Czas reakcji to kolejny dzień roboczy. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. W przypadku awarii dyski pozostają u Zamawiającego. | Szt. | 1 |  |  |  |

- Serwer klastra VMware

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Element / cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Opis rozwiązania będącego przedmiotem oferty Part Number (numer części) Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia). Serwer z możliwością wyposażenia w zamykany na klucz, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków. Serwer z możliwością fabrycznego zamontowania czujnika otwarcia obudowy współpracującego z modułem zarządzania serwera. Procesor Dwa procesory 12-rdzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon Gold 6226 (2.7GHz/12-core/125W) lub równoważne procesory dwunastordzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 162 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. Liczba procesorów Min. 2 procesory Pamięć operacyjna 512 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modułach o pojemności minimum 32GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC, Online Spare oraz Memory Mirror. Sloty rozszerzeń 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 2 gniazda szybkości x16 (szybkość slotu – bus width). Każde z gniazd PCI-Express musi obsługiwać karty sieciowe 10Gb SFP+, czyli musi istnieć możliwość zainstalowania do każdego slotu karty sieciowej 10Gb SFP+. Dysk twardy Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość zainstalowania 1 dysku SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Serwer wyposażony w 2 dyski 480GB SSD SATA Mixed Use w RAID1. Kontroler Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. Interfejsy sieciowe Serwer musi być wyposażony w: 1 dwuportowa karta 10Gb Ethernet SFP+, do karty należy dołączyć 2 sztuki wkładek 10Gb SFP+ SR; 2 jednoportowe karty 16Gb FC z wkładkami komunikacyjnymi 16Gb SFP+ SW; 4 porty 1GbE RJ45. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna Porty 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o: dodatkowy port DisplayPort dostępny z przodu serwera bez stosowania jakichkolwiek przejściówek; port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się też stosowania przejściówek na kartach PCI. Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W. Napęd Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW Karta/moduł zarządzający Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe dostęp do karty zarządzającej poprzez: dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI); z poziomu linii komend; wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); wsparcie dla Microsoft Active Directory. System monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć. System musi być w postaci platformy uruchomionej w chmurze i dostępnej jako usługa webowa (z przeglądarki internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego. Platforma wspierana uczeniem maszynowym i analizą predykcyjną, zapewniająca automatyczne zbieranie i analizę danych z modułów zarządzania serwerami w celu monitorowania, analizy ich pracy i porównania zachowania serwerów z danymi z referencyjnej bazy danych wszystkich podłączonych do tego systemu serwerów. System musi zapewniać: scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej: numer seryjny, stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.); informacje na temat stanu gwarancji serwera – co najmniej czy jest aktywna; prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych komponentach serwera; rekomendacje odnośnie optymalizacji i poprawy wydajności serwerów, przewidywanie oraz zapobieganie problemom; analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o nieudanych próbach logowania; prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych komponentach; zalecenia dotyczące eliminacji źródeł/przyczyn problemów wydajnościowych serwerów. Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych Microsoft Windows Server 2019 lub nowszy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x lub nowszy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 lub nowszy VMware ESXi 6.7 lub nowszy Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | Szt. | 2 |  |  |  |

- Serwer kopii zapasowych danych

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Element / cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Opis rozwiązania będącego przedmiotem oferty Part Number (numer części) Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi i ramieniem na kable. Procesor Jeden procesor 10-rdzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Xeon 4210 (2.2GHz/10-core/85W) lub równoważne procesory dziesięciordzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 110 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. Liczba procesorów Min. 2 procesory Pamięć operacyjna 32 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modułach o pojemności minimum 16GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację minimum 3TB pamięci RAM. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirror, Online Spare (Rank Sparing). Sloty rozszerzeń Serwer musi być wyposażony w: 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi , każde gniazdo x16 lub x8 (szybkość slotu – bus width) co najmniej 2 gniazda pełnej wysokości (full height) i pełnej długości (full length). Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane dwa sloty PCI-Express: na kontroler dyskowy; na kartę sieciową 10Gb Ethernet dwuportową. Kontroler Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Zasoby dyskowe Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków typu Hot Swap, Panel przedni z logo producenta. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Serwer wyposażony w 2 dyski 960GB SSD SATA Mixed Use w RAID 1. Serwer wyposażony w 10 dysków 4TB SAS NL w RAID 6. Interfejsy sieciowe Serwer musi być wyposażony w: 1 dwuportowa karta 10Gb Ethernet SFP+, do karty należy dołączyć 2 sztuki wkładek 10Gb SFP+ SR; 1 dwuportowa karta 16Gb FC z wkładkami komunikacyjnymi 16Gb SFP+ SW; 4 porty 1GbE RJ45. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna Porty 4 x USB 3.0 (w tym minimum 2x port wewnętrzny) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Karta/moduł zarządzający i system zarządzania Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI); z poziomu linii komend; wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); wsparcie dla Microsoft Active Directory. System monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć. System musi być w postaci platformy uruchomionej w chmurze i dostępnej jako usługa webowa (z przeglądarki internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego. Platforma wspierana uczeniem maszynowym i analizą predykcyjną, zapewniająca automatyczne zbieranie i analizę danych z modułów zarządzania serwerami w celu monitorowania, analizy ich pracy i porównania zachowania serwerów z danymi z referencyjnej bazy danych wszystkich podłączonych do tego systemu serwerów. System musi zapewniać: scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej: numer seryjny, stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.); informacje na temat stanu gwarancji serwera – co najmniej czy jest aktywna; prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych komponentach serwera; rekomendacje odnośnie optymalizacji i poprawy wydajności serwerów, przewidywanie oraz zapobieganie problemom; analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o nieudanych próbach logowania; prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych komponentach; zalecenia dotyczące eliminacji źródeł/przyczyn problemów wydajnościowych serwerów. Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych Microsoft Windows Server 2019 lub nowszy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x lub nowszy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 lub nowszy VMware ESXi 6.7 lub nowszy Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. System operacyjny MS WS19 (16-Core) Standard | Szt. | 1 |  |  |  |

- Biblioteka taśmowa

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Element / cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Opis rozwiązania będącego przedmiotem oferty Part Number (numer części) Obudowa Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 3U. Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie 19”. Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 40 slotów na taśmy magnetyczne. Napędy Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w dwa napędy LTO Ultrium-7 FC. Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 101-300MB/s. Czytnik kodów Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Mail slot Biblioteka musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jeden tzw. „mail slot” umożliwiających wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. Parametry Parametr MTBF musi wynosić co najmniej 125 000 godzin. Parametr MSBF musi wynosić co najmniej 1 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. Rozbudowa Biblioteka musi posiadać możliwość rozbudowy biblioteki do minimum 275 wnęk na taśmy magnetyczne, do minimum 20 napędów na taśmy LTO7 lub LTO8. Zasilacze Redundantne zasilacze w zestawie (minimum dwie sztuki). Zarządzanie Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Gwarancja Wsparcie serwisowe w ciągu 3 lat z czasem reakcji NBD – Następny dzień roboczy. Nośniki w przypadku awarii zostają u Zamawiającego. Dodatkowe wymagania Wraz z biblioteką należy dostarczyć 45 szt. taśm LTO-7 RW wraz z etykietami oraz 1 szt. taśmy czyszczącej. Wraz z biblioteka maja być dostarczone odpowiednie kable FC do serwera, długość min. 5 metrów. | Szt. | 1 |  |  |  |

- Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych danych

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Element / cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) Opis rozwiązania będącego przedmiotem oferty Part Number (numer części) Wymagania funkcjonalne oprogramowania Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny oraz klient), pozwalającej na elastyczną skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych. Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia. Jeśli system korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić całość oferty, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na serwerze fizycznym (minimum 2xCPU po 8 core), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V. Licencje muszą pozwalać na stworzenie dla serwera zarządzającego rozwiązania wysokodostępnego z czasem przełączenia nie dłuższym niż 15 minut. Jeśli do stworzenia takowego rozwiązania potrzebne są licencje replikacyjne, klastrowe, współdzielona przestrzeń dyskowa to muszą zostać zaoferowane. Licencje muszą pozwalać na skonfigurowanie serwerów zarządzających oraz ich replikację dla co najmniej trzech lokalizacji, gdzie pierwsza jest lokalizacja produkcyjną, druga i trzecia są typu standby dla serwera zarządzającego. Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z centralnego serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich. System musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów. System musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania. Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie. System musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania długoterminowego. Składowane dane na taśmach muszą być w formie nie zdeduplikowanej (nawodnione) po to by była możliwość odtwarzania ich bezpośrednio, a więc bez konieczności pośrednictwa dysków, buforów czy importu. System musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, backup laptopów) z jednej konsoli administracyjnej oraz także z konsoli webowej. Agenci systemu muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ. Automatyczne tunelowanie komunikacji TCP/IP pomiędzy agentami systemu – jeśli agent systemu wykryje ograniczenia w komunikacji, wtedy automatycznie zestawia połączenie tunelowe. System musi umożliwiać konfigurację, którymi kartami sieciowymi ma przebiegać komunikacja i transfer danych, wybór interfejsu musi odbywać się co najmniej poprzez nazwę domeny, sieć, zakres IP. Komunikacja agentów systemu z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. System musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN. System musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie systemu na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer systemu musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji minimum do 100 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej). Włączenie funkcjonalności deduplikacji na kliencie musi być możliwe dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, Unix i Macintosh. Logiczna Globalna deduplikacja – system musi oferować deduplikację globalną co oznacza iż niezależnie z jakich klientów dane będą deduplikowane (serwery fizyczne, hosty wirtualne, bazy i aplikację) – deduplikacja musi opierać się na jednej logicznej centralnej bazie dedupplikacyjnej. Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera systemu. Niedopuszczalne jest łączenie systemu z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych. Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB. System musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z backupu czy archiwizacji. System musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu systemu. Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny producent macierzy/półki dyskowej. System musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości deduplikacji i odtwarzania danych. System musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdeduplikowanych danych nie wykorzystuje bazę deduplikacyjną. Na jednym serwerze systemu (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu. System musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to Active Directory, a więc tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego logowania aby zarządzać systemem poprzez konsolę administracyjną. System musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD. System musi pozwalać na zarządzanie z poprzez „cmd” z tym, że uruchomienie jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi dotyczyć dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na konieczności instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np. SSH. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem systemu musi opierać się na certyfikatach. System musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, to znaczy, że administrator systemu nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna nie tylko dla danych z laptopów/desktopów ale i dla serwerów (także dla danych plikowych i bazodanowych). System musi pozwalać na skonfigurowanie mechanizmu podwójnej autentyfikacji administratora – do uruchomienia konsoli administracyjnej systemu potrzebne jest nie tylko logowanie, ale i dodatkowy tymczasowy kod wysyłany do administratora np. poprzez mail. Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish, AES) także dla danych deduplikowanych na kliencie systemu. Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem. System musi wspierać mechanizm szyfrowania danych na napędach taśmowych LTO. System musi pozwalać na ustawianie haseł dostępu do nośników tzw: media password. System musi pozwalać na integrację z zewnętrznymi repozytoriami do przechowywania kluczy szyfrujących – minimum dla: Safenet Amazon Web Services (AWS) key management service Microsoft Azure Key Vault. System musi umożliwiać składowanie kopii bazy katalogowej w chmurze producenta oprogramowania, funkcjonalność ta musi być w cenie produktu i pozwalać na automatyczne składowanie kopii bazy. System musi mieć wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (Ransomware), minimum to: Zabezpieczenie ścieżek dostępu do danych składowanych (kopii backupowych) na dyskach – tylko procesy systemu mogą zapisywać i modyfikować dane, Monitorowanie nietypowych aktywności na serwerach za pomocą np. metody: Honeypot, Monitorowanie dużych aktywności na serwerach plikowych i desktopach, monitorowanie musi odbywać się nie rzadziej, niż co 5 minut i każdy niestandardowy wynik jest automatycznie wysyłany w postaci alertu lub notyfikacji. System musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email. System musi automatycznie wysyłać informacje o alertach, zdarzeniach oraz informacjach audytowych do syslog serwera. Automatyczne monitorowanie stanu systemu poprzez wiadomości SMS na urządzeniach mobilnych i telefonach. System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to: Raport zmian/wzrostu środowiska systemu Raport wykorzystania licencji Raport wykonanych zadań backupowych System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do wybranych użytkowników poprzez mail. System musi mieć możliwość automatycznego zapisywania raportów w formacie minimum: PDF, HTML i CSV. System musi pozwalać na definiowanie alertów per zadanie backupowe lub zadanie odtwarzania danych przy spełnieniu minimum kryteriów: Czas zadania dłuższy niż zadany Ilość danych większa niż …. Ilość danych mniejsza niż …. Ilość nie zbackupowanych plików większa niż Ilośc nie zbackupowanych plików większa niż …% Wielkośc backupowanych danych wieksza niż … Notyfikacje alertów muszą być wysyłane minimum poprzez mail. Raport spełnienia wymogów SLA dla parametrów: Ilości dodatkowych kopii backupowych RTO RPO System musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych. System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe urządzenia przechowywania danych. System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym iż agent systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy. Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje na kliencie czy na serwerze systemu. System musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez pośrednictwa dysków. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego. System musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż agent buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając backup. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla backupu danych plikowych. System musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji. System ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych. System ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz. System musi posiadać (jako opcja) zintegrowane w systemie mechanizmy indeksowania pełnokontekstowego i wyszukiwania danych. Indeksowaniu powinny podlegać dane backupowane i archiwizowane. System musi realizować funkcjonalność weryfikacji wykonanych kopii. System powinien umożliwiać wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie musi być dostępne dla systemów: Windows: 2016/2012/2008/2003/10/8.1/8/7/Vista Linux: Debian/Oracle Linux/RHEL/CentOs/SuSe/Ubuntu Unix: AIX/Solaris OpenVMS System musi umożliwiać (jako opcja) integrację z mechanizmami kopii migawkowych czołowych producentów pamięci masowych minimum: HDS, Dell, HP, NetApp, EMC, IBM, Pure Storage, Nimble Storage, Tintri, Kaminario, z tym że takowy backup sterowany przez system a wykonywany przez daną macierz dyskową musi być dostępny nie tylko dla zasobów plikowych ale i aplikacji. System musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia dyskowe i taśmowe. System powinien umożliwiać (jako opcja) obsługę urządzeń składowania danych w chmurze, minimum: Azure, Amazon. System musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows. System musi pozwalać na odtwarzanie tylko samych uprawnień do plików. System musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL). System (jako opcja) powinien umożliwiać analizę logów z systemów zewnętrznych, na bazie zdefiniowanych kryteriów powinien generować alarmy lub akcje. Minimalne wsparcie to: Windows Event Log. Możliwość odtwarzania backupów plikowych poprzez udostepnienia CIFS lub NFS. A więc dostęp do zbackupowanych danych widocznych jako udostępnione przez sieć zasoby CIFS/NFS. System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia kopii otwartych plików na platformie Windows i Linux. System musi wspierać wykonanie kopii na systemach klasy Windows, Linux i Unix. System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Linux, minimum: RHEL, SuSe, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Oracle Linux, Red Flag Linux, Scientific Linux, Ubuntu, Slackware. System musi posiadać szerokie wsparcie dla środowisk Unix, minimum: AIX, FreeBSD, HP-UX, Solaris. System musi wspierać funkcjonalność odtwarzania fizycznego serwera do środowiska wirtualnego, minimum: dla serwera Windows do środowiska Vmware. System musi umożliwiać uruchamianie skryptów przed i po backupie, z tym iż musi posiadać mechanizm definiowania konta użytkownika na którym te skrypty byłyby uruchamiane. Mechanizm ten musi być centralnie zarządzany poprzez konsolę administracyjną. Niedopuszczalna jest konieczność np. zmiany konta serwisowego dla danego agenta – konta serwisowe muszą być centralnie definiowane i zarządzane. System musi wspierać czołowe rozwiązania wirtualizacyjne: VMware, Hyper-V, Citrix Xen, RHEV, OracleVM, Docker, OpenStack, oVirt, Huawei FusionCompute, Nutanix Acropolis, OpenShift. To znaczy musi posiadać dedykowanego agenta do backupu minimum całej maszyny wirtualnej bez konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny. System musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.0, 6.0.1, 6.5, 6.7 poprzez integrację z vStorage API. Dla backupu i odtwarzania środowisk wirtualnych opartych o Vmware musi być możliwość wyboru różnych transportów: SAN, Hot-add, NBD, SSL, NAS - gdzie transport NAS pozwala na bezpośredni odczyt i zapis danych maszyny wirtualnej z urządzenia NAS. System musi wspierać środowisko Xen: Citrix XenServer 6.0, 6.1, 6.2, 6.5 System musi wspierać środowisko Hyper-V dla: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Hyper-V Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server 2016 (z Core Edition) Microsoft Windows Server, version 1709 (z Core Edition) Microsoft Hyper-V Server, version 1709 (z Core Edition) System w kontekście platform VMware i Hyper-V - w przypadku kopii pliku maszyny wirtualnej musi wspierać granularne odtwarzanie pojedynczych plików. System musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych. System musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum dla Vmware. System musi umożliwiać odtworzenie zbackup’owanej maszyny wirtualnej VMware na środowisko Hyper-V. System musi umożliwiać rozbudowę o moduł do zarządzania cyklem życia maszyn wirtualnych (włącznie z możliwością archiwizacji maszyn) co najmniej dla VMware. System musi wspierać mechanizm CBT (change block tracking) minimum dla Vmware i Hyper-V. System musi umożliwiać (jako opcja) konwersję maszyny wirtualnej do chmury minimalne wsparcia to: Vmware to Azure, Vmware to AWS. Możliwość (jako opcja) synchronizacji maszyn wirtualnych Vmware do środowiska Amazon, Azure. System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress, Oracle, Informix na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego celem zapisu na dany nośnik. System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2, Informix konfiguracja agenta nie może powodować konieczności tworzenia skryptów uruchamianych po stronie klienta niezależnie czy jest to serwer fizyczny czy wirtualny. Brak skryptów musi dotyczyć dowolnych typów backupów: backup automatyczny uruchamiany poprzez harmonogram, backup manualny. Odtwarzanie danych z backupu bazodanowego (MS SQL, Oracle, MySQL, Postgress, DB2, Informix) musi odbywać się poprzez konsolę administracyjną bez konieczności konfigurowania skryptów. Konfiguracja agentów backupowych dla: MS SQL, Oracle, MySQL musi odbywać się poprzez interfejs graficzny, jakakolwiek modyfikacja zasobów do backupu (np. dodanie nowej bazy) nie może powodować konieczności modyfikacji skryptów czy to dla backupów planowanych czy wykonywanych na żądanie. System musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników. System musi umożliwiać odtwarzanie backupu wykonywanego online dedykowanym agentem, do pliku celem późniejszego odtwarzania bez udziały systemu. Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla MS SQL, Oracle i Exchange. System musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2, Postgres, MySQL, Informix, MS SQL. Dla minimum MySQL i Postgres musi istnieć mechanizm backupu z wykorzystaniem mechanizmu backupu blokowego. Automatyczny backup logów transakcyjnych dla baz danych w oparciu o procent wolnego miejsca na systemie plikowym, minimum dla: Oracle, Notes, SAP/Oracle. Dla MS SQL możliwość skonfigurowania rozszerzenia pozwalającego backupować i odtwarzać bazy bezpośrednio z konsoli Management Studio. Wsparcie dla backupu online dla minimum MS SQL Server 2016/2014/2012/2008/2005. Dedykowany agent bazodanowy dla backupu MS SQL na platformie Linux: Ubuntu, SuSe, RHEL. Możliwość (jako opcja) archiwizacji danych z baz Oracle do plików XML. Dedykowani agenci (jako opcja) do backupu systemów Big Data: Hadoop, Greenplum, GPFS, Splunk. Możliwość integracji kopii migawkowych dla backupu konsystentnego aplikacji i baz danych minimum: Vmware, Hyper-V, MS SQL, Exchange, MySQL, Oracle – zarządzanie kopiami migawkowymi musi odbywać się z konsoli administracyjnej systemu backupowego a integracja zarządzania nie może odbywać się na bazie skryptów. Możliwość backupu i odtwarzania (jako opcja) dokumentów dla Office 365. System musi zapewniać (jako opcja) backup laptopów i desktopów – funkcjonalność ta musi być w pełni zintegrowana z systemem (ta sama konsola, to samo repozytorium danych, ta sama deduplikacja) o funkcjonalnościach: System musi umożliwiać backup laptopów czy desktopów z systemami Windows, Linux i Macintosh. Dostęp do danych zbackupowanych z laptopów czy desktopów musi być możliwy z urządzeń mobilnych poprzez dedykowanego klienta minimum dla IOS i Android. Dla backupu laptopów i desktopów system backupowy musi oferować dedykowanego agenta, który pozwala skonfigurować zadanie backupowe tak by było wykonane w przedziale czasowym bez podawania konkretnej daty czy czasu jego uruchomienia, agent nie może tworzyć kopii danych na lokalnych zasobach stacji/laptopa. System musi zapewniać współdzielenie plików pochodzących z backupu laptopów i destopów z użytkownikami z domeny AD oraz z użytkownikami spoza domeny. System musi oferować możliwość synchronizacji wybranego katalogu/foldera z stacji roboczej celem automatycznego backupu danych w nim zapisanych (backup ciągły). Każdy użytkownik desktopa czy laptopa musi posiadać możliwość zarządzania własnymi danymi, minimalna oczekiwana funkcjonalność to: Odtwarzanie własnych danych Uruchomienie backupu Wstrzymanie backupu Możliwość zdefiniowania innego okna backupowego Możliwość monitorowania postępu działania zadania Możliwość przeglądania danych z stacji roboczej czy laptopa poprzez dedykowanego klienta dla urządzeń mobilnych, a więc użytkownik posiadając jedynie urządzenie mobilne może nie tylko odczytywać dane z backupowej kopii ale także przeglądać dane na stacji roboczej nawet w momencie gdy jest poza siedzibą firmy – korzysta jedynie z dostępu do internetu (do przeglądania danych nie jest potrzebne żadne dodatkowe połączenie VPN) Zabezpieczenie przed kradzieżą, system musi posiadać możliwość zdalnego zaszyfrowania danych w przypadku kradzieży laptopa, to znaczy iż w przypadku utraty urządzenia administrator lub użytkownik włącza opcję szyfrującą i jeśli urządzenie pojawi się w sieci wtenczas automatycznie dane zostaną zaszyfrowane. Możliwość archiwizowania danych plikowych na stacji roboczej: jeśli dane pliki spełniają kryteria archiwizacyjne to dany pliki zostaje skasowany albo zamieniony na skrót (stub). Rozwiązanie musi pozwalać na archiwizację danych z możliwością pozostawiania znaczników (stub) na zasobach produkcyjnych (dla zasobów plikowych Windows\Linux\Unix) serwerów fizycznych, archiwizacja musi korzystać z tej samej architektury systemu co backup i korzystać z tego samego repozytorium danych. System musi posiadać funkcjonalności archiwizacyjne (archiwizacja plikowa) takie jak: Oprogramowanie musi wspierać archiwizację zgodnych z wyznaczonymi kryteriami danych z systemów produkcyjnych na inne tańsze pamięci masowe. Mechanizm ten pozwoli na zmniejszenie ilości danych na systemach produkcyjnych. Oprogramowanie musi obsługiwać strategię wielowarstwowego aktywnego archiwum. Na przykład, umożliwiać przenoszenie zarchiwizowanych plików pomiędzy różnorodnymi urządzeniami pamięci masowej, w sposób zautomatyzowany przez politykę do wykonania krótko-, średnio- i długoterminowe okresów retencji, przy zachowaniu przejrzystego jedno- krokowego odzyskiwania dla użytkowników końcowych. Oprogramowanie musi być zintegrowane z modułem do tworzenie kopii zapasowych w celu redukcji czasu okien backupowych przy zabezpieczaniu dużej ilości danych. Oprogramowanie musi wspierać proces archiwizacji bezpośrednio na taśmy. Oprogramowanie musi umożliwiać deduplikację danych archiwizowanych na poziomie bloków w celu redukcji ilości przestrzeni na dyskach fizycznych. Oprogramowanie musi umożliwiać globalną deduplikację dla archiwizacji i kopii zapasowych w celu minimalizowania zużycia pamięci masowej. Oprogramowanie musi zapewniać przezroczysty dostęp użytkowników do danych archiwalnych poprzez mechanizm skrótów. Oprogramowanie musi umożliwiać (jako opcja) raportowanie wszystkich zadań archiwizacyjnych i odtworzeniowych dla celów zgodności z przepisami/normami bezpieczeństwa (compliance). System musi umożliwiać (jako opcja) pełnokontekstowe indeksowania treści danych dla wybranych typów plików, indeksacja musi odbywać się dla danych znajdujących się już w systemie. System musi umożliwiać (jako opcja) przeprowadzanie wielu wyszukiwań (eDiscovery) i zbierać wszystkie wyniki w jednej lokalizacji. System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) oparty o czas i cykle. Oznacza to iż kopia backupowa jest przechowywana w repozytorium przez określony czas (np. tydzień, miesiąc, rok) a jej automatyczne skasowanie jest wykonane jeśli spełniony jest jednocześnie warunek ilości cykli a więc ilość backupów typu pełnego lub backupów syntetycznych znajdujących się w systemie. System (jako opcja) musi oferować rozbudowę o funkcjonalność przeszukiwania i analizy zasobów plikowych dla maszyn wirtualnych (minimum Vmware) całość działać związanych musi odbywać się na kopiach backupowych maszyn wirtualnych a nie na środowisku produkcyjnym. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem poprzez Windows PowerShell. Wsparcie dla replikacji maszyn wirtualnych Vmware z wykorzystaniem VIAO (VSphere APIs for I/O). System musi zamierać moduł do monitorowania i zarządzania taśmami wynoszonymi z bibliotek taśmowych o funkcjonalnościami minimum: Identyfikacja taśm, które muszą być wyciągnięte z biblioteki Identyfikacja taśm, które można z powrotem wstawić do biblioteki taśmowej Automatyczne przenoszenie taśm w bibliotece i notyfikacja administratorów Identyfikacja i monitorowanie nośników (taśm) w trakcie transportu Możliwość backupu skrzynek pocztowych Google i Google drive. Możliwość backupu baz Oracle bez instalacji oprogramowania backupowego natomiast dane zbackupowane muszą być składowane i zarządzane przez system backupowy. Licencjonowanie Sposób licencjonowania dla systemu musi opierać się na ilości serwerów/hostów – dla serwerów fizycznych, a dla środowisk wirtualnych na ilości maszyn wirtualnych lub fizycznych CPU wirtualizatorów podlegających zabezpieczeniu. Zaoferowane licencje nie mogą ograniczać wielkości przestrzeni do składowania danych czy replik ich do innych lokalizacji. Jakakolwiek rozbudowa przestrzeni dyskowej czy to w siedzibie podstawowej czy innej nie może wymagać zakupu jakichkolwiek licencji dla systemu Oferowana licencja oraz architektura systemu musi pozwalać na backup danych na nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych. Oferowana licencja musi pozwalać na nielimitowana budowę architektury systemu backupowego czy to w jednej czy w wielu lokalizacjach. W przypadku wielu lokalizacji licencja musi pozwalać na replikację danych po deduplikacji pomiędzy lokalizacjami. Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić backup środowiska o wielkości: 40 maszyn wirtualnych 2 serwery fizyczne Gwarancja Do dostarczonych licencji jest wymagane 36 miesięczne wparcie producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisowego (pierwsza i druga linia wsparcia świadczona w języku polskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień. Oferowane wsparcie serwisowe musi być świadczone przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski. W przypadku serwisu świadczonego przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski wymagane jest potwierdzenie jakości świadczonych usług poprzez certyfikat ISO 9001:2015 na świadczone usługi serwisowe. Uwagi dodatkowe Pojęcie „system” wskazuje na rozwiązanie zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. Nie dopuszcza się rozwiązań pochodzących od różnych producentów, a co za tym idzie nie całkowicie niezintegrowanych pomiędzy sobą wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy konfiguracji. Zamawiający rozumie archiwizację danych, jako proces przenoszenia zasobów plikowych lub pocztowych do archiwum (repozytorium dyskowe lub taśmowe) z pozostawieniem skrótów lub bez ich pozostawiania. Jeśli przy danym punkcie wymogu występuje informacja „jako opcja” oznacza to iż zaproponowany system posiada daną funkcjonalność, a jej uruchomienie może wymagać zakupu dodatkowych licencji – Zamawiający nie oczekuje oferty na nią a jedynie chce mieć możliwość w przyszłości rozbudowy o tę funkcjonalność. W celu weryfikacji funkcjonalności oferowanych przez proponowany system, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przeprowadzenia wybranych testów funkcjonalnych potwierdzających zadeklarowane funkcjonalności w ciągu 5 dni od daty wezwania. W razie odmowy przeprowadzenia testów lub ich wynik negatywny - pozwala Zamawiającemu odrzucić proponowaną ofertę bez podania przyczyny. | Kpl. | 1 |  |  |  |

- Rozbudowa macierzy dyskowej

| Lp. | Oznaczenie producenta | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1J07B | HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | J9F48A | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD | Szt. | 12 |  |  |  |
|  | J9F48A#0D1 | Factory integrated | Szt. | 12 |  |  |  |
|  | H7J33A3 | HPE 3Y Foundation Care NBD wDMR Service | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | H7J33A3#RC2 | HPE MSA 2050 Disk Enclosure Support | Szt. | 1 |  |  |  |

- Rozbudowa serwerów

| Lp. | Oznaczenie producenta | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 455883-B21 | HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | 815100-B21 | HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit | Szt. | 16 |  |  |  |
|  | P9D94A | HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA | Szt. | 2 |  |  |  |

- Rozbudowa licencji na oprogramowanie Microsoft

| Lp. | Oznaczenie producenta | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9EA-01063 | WinSvrDCCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd | Szt. | 4 |  |  |  |

- Rozbudowa licencji na oprogramowanie VMware

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMware vSphere 7 Essentials to vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max. 2 processors per host) z 3 letnim wsparciem technicznym. | Szt. | 1 |  |  |  |

- Szkolenia – oprogramowanie wykonywania kopii zapasowych

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie – oprogramowanie wykonywania kopii zapasowych dla trzech pracowników. | Szt. | 1 |  |  |  |

- Szkolenia – oprogramowanie VMware

| Lp. | Oznaczenie producenta | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMW_VSFT7 | VMware vSphere: Fast Track [V7] | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | VMW_NSXICM64 | VMware NSX: Install Configure Manage [V6.4] | Szt. | 1 |  |  |  |

- Przedłużenie wsparcia dla licencji Vmware

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VS6-EPL-G-SSS-C Basic Support/Subscription VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor for 1 year | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | VCS6-STD-G-SSS-C Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year | Szt. | 1 |  |  |  |

- Opracowanie dokumentacji

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja | Kpl. | 1 |  |  |  |

- Usługi wsparcia technicznego

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Razem wartość netto w zł | Razem wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usługi wsparcia technicznego (nie mniej niż 20 h) | Szt. | 1 |  |  |  |

Łączna wartość netto (część)………………………………………………………………..podatek VAT 23%= ……………………………………………………………………………….

Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT) ................................ zł., słownie ...............................................................................................................

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do ………………………………..r.

Akceptujemy 21 dniowy termin płatności faktur.

Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.

Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w okresie związania ofertą i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że  Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: …………………………………………………………………………………………… Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………. .

UWAGA! Należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez Zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu:

- polegam/y na zdolnościach innych podmiotów

- nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwe X):

( mikroprzedsiębiorstwem,

( małym przedsiębiorstwem,

( średnim przedsiębiorstwem.

UWAGA:

- 	Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

-	Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

-	Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Podpis(y) Wykonawcy(ów):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Dokument sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).